## 1采购清单
附件1
崇左市人民医院供应室及检验科室内弱电改造项目采购需求表
需求科室： 信息科 采购年度: 2019年 计划编号：CZYYZBB-2019083（由招标办来统一编号）
采购性质： 装饰类 经费科目：医院自筹 填制日期：2019年9月26日
序号 | 名称 | 质量技术标准及性能（配置）要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注
1 | 单口面板 | 执行标准：TIA 568C 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 140
2 | 六类非屏蔽模块 | 执行标准：TD/T926.3-2009 TIA 568C 电气特性满足六类国际规范的要求 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 绝缘电阻：≥100MΩ 插入损耗：0.4dB@250MHz 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） 可提供高达250MHz带宽支持，支持典型应用1000Mbps. RJ45 端口为8P8C 接口，同时满足4P4C/4P2C 语音系统及8P8C 数据系统使用。 | 个 | 140
3 | 12芯单模室内光纤 | 执行标准：YD/T 1997-2009.YD/T 1954-2009 护套材质：PVC/LSZH（黄色） 光缆外径：4.7-6.3mm 光缆重量：15.0-57.2kg/km 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 模场直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、、黄、紫、粉红、青绿 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤660N （12芯以下指标） 使用拉力：建议使用时长期拉力≤200N （12芯以下指标） 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N（12芯以下指标） 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N（12芯以下指标） 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 150
4 | 12口光纤配线架 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤2 可熔光纤数量：≤24芯 安装高度：1U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 个 | 2
5 | FC-FC耦合器 | 执行标准：YD/T 1272 连接器类型：FC-FC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 24
6 | FC尾纤 | 执行标准：YD/T 1272 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 长度：多模和单模1.5米、万兆多模1米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 24
7 | FC-LC跳线 | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度 ） 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 对 | 2
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 执行标准：YD/T1019-2013、 TIA 568C 、GB/T 50311-2007，YD/T 926.2-2009, 符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 电气特性满足六类国际规范的要求 护套材质：PVC 护套颜色：蓝色 成品外径：6.4±0.2mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 在100米距离内提供250MHz,应用速率为1000Mbps. | 箱 | 22
9 | 六类24口配线架 | 执行标准：TIA 568C 电气特性满足六类国际规范的要求 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 7
10 | 理线架 | 执行标准：TIA 568C 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 14
11 | 工作区网络跳线 | 执行标准： TIA 568C 符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 电气特性满足六类国际规范的要求 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 条 | 140
12 | 机柜间跳线 | 执行标准： TIA 568C 符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 电气特性满足六类国际规范的要求 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 条 | 140
13 | 6U挂墙柜 | 执行标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI 标准。 墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色） 门板类型：玻璃门 墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 个 | 1
14 | 9U挂墙柜 | 执行标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI 标准。 墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色） 门板类型：玻璃门 墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 个 | 1
15 | PVC穿线管 | φ25，满足线管安装的一切配件 | 米 | 600
16 | 镀锌线槽 | 100*100，配备安装线槽的辅助材料 | 米 | 40
17 | 主干电源电缆 | 产品型号：RVV3*2.5 执行标准：GB/T5023.4-2008 额定电压：U○/U 为 300/500V 额定温度：70℃ 产品应用 本产品适用于弱电设备控制，通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线等 使用特性 1. 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃ 2. 电缆敷设温度应不低于 0℃ 3. 允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D 4. 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性 5. 200m/500m 每卷或定制长度 | 米 | 60
18 | 双绞线缆测试 | 满足六类网线测试标准，通过FULK测试，并出具测试报告。 | 路 | 140
19 | 综合布线系统调试 | 保证系统运行正常 | 项 | 1
20 | 其他要求 | 1. 竞标报价要求：本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物采购、项目方案、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及施工进行总承包报价。 2. 质保期：整体质保期从最终验收合格之日起计算不少于壹年。 3. 交货时间及地点： (1) 交货时间：自项目开工令批复之日起15个工作日内，完成设备的安装部署、调试和集成工作。 (2) 交货地点：按业主要求。 (3) 交货方式：由采购人、成交供应商双方派代表当场开箱验货后，方可进行设备安装。 4. 付款方式：以合同条款为准。 5. 其他要求： (1) 竞标人所投产品必须符合招标技术参数的标准，不许弄虚作假，否则一旦发现，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人还应赔偿采购人的相关损失。 (2) 成交供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 (3) 为保证服务质量，本项目主要工作内容不允许转包，项目主要技术人员均需要是成交人公司正式员工，否则视为违约。 (4) 成交人在实施前需指定本项目的专职项目经理，该项目经理具备项目经理证书，且项目经理需获得业主面试认可。 (5) 成交人须提供详细、符合实际需求的项目实施方案，实施方案需提供公司的《营业执照》、国家的《信息系统集成及服务资质证书》及《质量管理体系认证证书》，方案经业主认可后方可施工。