## Sheet1
崇左市人民医院新增两间病案消防安装项目清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 综合价（元） | 备注
1 | 气体灭火控制盘（控制器） | GST-QKP04 | （1） 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；（2） 功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W；（3） 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池；（4） 气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调；（5） 电池充电电流：1.0A~1.7A；（6） 液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息；（7） 容量GST-QKP04 可带 4 个区的气体灭火设备，实现对 4 个防护区的保护；GST-QKP04/2 可带 2 个区的气体灭火设备，实现对 2 个防护区的保护。其中每个区所带设备及数量如下：电磁阀：1 个，额定电压 DC24V,最大电流 3A；压力开关：1 个，常开触点，动作时闭合； 声光警报器：1～10 个，编码地址范围 1～10； 气体释放警报器：1～6 个，编码地址范围 11～20； 紧急启/停按钮和手自动转换开关：共 1～10 个，编码地址范围 21～30；输出模块：1～6 个，编码地址范围 31～40。 | 台 | 1
2 | 壁挂式联动直流供电单元 | GST-LWK5000 | （1） 每块 LWK 系列联网卡提供 1 路光电隔离的 CAN 接口；（2） 传输介质：截面积≥1.0mm2 的屏蔽双绞线；（3） 信号传输距离＜3km；（4） 板卡安装方式：GST100/200 控制器：机箱内有卡件安装固定孔，螺丝固定；GST500/5000/9000 控制器：直接插入控制器主机箱母板插槽中，螺丝固定。 | 台 | 1
3 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | （1）工作电压：总线 24V（2）监视电流≤0.8mA（3）报警电流≤1.8mA（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露（6）编码方式：十进制电子编码（7）外壳防护等级：IP23（8）外形尺寸（约）：直径：100mm，高：56mm(带底座)。 | 只 | 4
4 | 点型感温火灾探测器 | JTY-ZCD-G3N | （1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）（2）工作电压：总线 24V（3）监视电流≤0.8mA（4）报警电流≤1.8mA（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮（6）使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃相对湿度≤95%，不结露（7）编码方式：十进制电子编码（8）外壳防护等级：IP33（9）外形尺寸（约）：直径：100mm，高：58mm(带底座)。 | 只 | 4
5 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | （1）工作电压：电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V（2）工作电流：电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA（3）线制：二线制，动作时为 24V，无极性，非动作时无电压（4）声压级：80dB～115dB（前方 3m 水平处（A 计权））（5）闪光频率：1.4Hz±20％（6）变调周期：4s（1±20％）（7）声调：火警声（8）使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露（9）外壳防护等级：IP43（10）执行标准：GB 26851-2011（11）外形尺寸（约）：90mm×144mm×60.5mm（带底壳）。 | 只 | 2
6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | （1）工作电压：总线电压：总线24V电源电压：DC24V（2）监视电流：总线电流≤1mA电源电流≤5mA（3）动作电流：总线电流≤3mA电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接（5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V直流或交流（6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s）（7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式（8）使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露（9）外壳防护等级：IP30（10）外形尺寸（约）：86mm×86mm×43mm（带底壳）。 | 只 | 2
7 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | （1）工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V（2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA（3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定（4）常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW（5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键（6）启动零件类型：重复使用型（7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位（8）指示灯：“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮（9）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接（10） 外壳防护等级：IP33（11） 使用环境：温 度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露（12） 外形尺寸（约）：112（长）mm´133（高）mm 65mm（厚）。 | 只 | 2
8 | 气体放气勿入灯 | GST-LD-8317 | （1）工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V（2）工作电流：信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA；信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA（3）闪光频率：1.3Hz±20%（4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11～20 之间任意设定（5）线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源 DC24V，无极性（6）使用环境：温 度：-10℃～+50℃相对湿度≤95%，不凝露（7）外形尺寸：348mm×159mm×25mm（带底壳） | 只 | 2
9 | 超音速干粉灭火装置 | FZX-ACT4/1.2-DD (参照惠阳大地) | 1、 工作压力（MPa）:1.2 2、喷射时间（S）：≤5；3、启动方式：温控玻璃球、热引发器电引发器三种可选，4、电控启动：DC24V5、喷头启动温度（68℃）6、灭火方式：全淹没式。 | 具 | 7
10 | 镀锌线管 | DN20 | 外径：26mm；壁厚：1.8mm | 米 | 320
11 | 信号线 | NH-RVS-2*1.5（参照网联电缆） | 导体外径：1.60mm；外径：5.3mm；绝缘厚度：0.8mm | 米 | 320
12 | 增加原来喷淋管阀门 | 安利达 | 外径：63mm 压力：1.6MPa | 个 | 2
13 | 合计
报价包括完成本工程所需全部工序与费用且含税。