附件1

中央空调主机维修保养项目采购需求表

| 服务采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 服务参数及要求 |
| 1 | 麦克维尔水冷螺杆式空调主机 | 2 | 1、 a.一号机组1系统压缩机刚起动时严重异响，经检查判定为压缩机内部供油回路存在脏堵造成供油不畅异响；需拆检压缩机供油回路，并更换压缩机油过滤器及润滑油； b.一号机组供液膨胀阀报故障，无法控制制冷剂供液量，需更换； 2、a.二号机组2号压缩机电流显示百分比波动过大，造成开机时无法启动，需更换压缩机能量传感器，清理2号压缩机油路油管； b、二号机组供液膨胀阀报故障，无法控制制冷剂供液量，需更换； 3、一号机、二号机的机组控制器与显示屏要刷新程序； 4、两台机组均要进行冷冻油及油过滤器更换维修保养。 |
| 2 | 特灵螺杆式中央空调主机 | 3 | 1.有一台机组蒸发器进水温度显示偏差较大，需更换温度传感器； 2、三台机组均要进行冷冻油及油过滤器更换保养。 |